#### CAIET DE SARCINI
# Pentru studiile/cercetările din PASC din cadrul Programului anual al achiziţiilor

#### Studiu privind dezvoltarea reţelei electrice de alimentare a zonei metropolitane Bucureşti – perspectiva pe 10 ani
#### CPV: 71335000-5

CUPRINS

1. Denumirea studiului
2. Introducere
3. Amplasament
4. Necesitatea şi oportunitatea studiului
5. Legislaţie/normele tehnice utilizabile
6. Documente/date de bază
7. Conţinutul studiului
1. Obiectivele generale şi specifice ale studiului
2. Structura/capitolele studiului
3. Fazele lucrării/termene
4. Modul de valorificare a studiului/cercetării
5. Documente de referinţă
6. Concluzii
1. Dotări necesare
2. Măsuri organizatorice
3. Cerinţe privind protecţia mediului
4. Cerinţe de securitate a muncii pentru contractantul lucrării şi personalul acestuia
5. Cerinţe privind managementul calităţii
6. Condiţii de recepţie a studiului
7. Diverse
8. Cerinte privind personalul prestatorului
9. Evaluarea performantei contractantului

1. Denumirea studiului
Studiu privind dezvoltarea reţelei electrice de alimentare a zonei metropolitane Bucureşti – perspectiva pe 10 ani

2. Introducere
În conformitate cu Legea Energiei electrice nr. 123/2012 modificată şi completată ulterior, Codul Tehnic al RET şi Licenţa nr. 161 pentru Transportul de energie electrică si furnizarea serviciului de sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. realizează activitatea de planificare privind dezvoltarea Reţelei Electrice de Transport (RET).
Planul de dezvoltare a RET este un document public în care sunt prezentate aspectele principale referitoare la situaţia actuală şi dezvoltarea preconizată a RET în contextul SEN pentru următorii zece ani.
În prezent, ca urmare a condiţiilor specifice de dezvoltare economică, Municipiul București și județul Ilfov ating împreună un consum de până la 15 % din consumul de energie electrică de la nivel național, reprezentând cea mai concentrată zonă de consum de energie electrică din țară. Creșterea consumului de energie electrică din ultimii ani, respectiv dezvoltarea prognozată pentru următorii ani conduc la necesitatea dezvoltării infrastructurii rețelei electrice de transport aferentă Municipiului București.
Dacă în prezent alimentarea cu energie electrică se efectuează prin intermediul a trei stații electrice de transport aflate la periferie, se impune ca pe termen mediu și lung să se dezvolte rețeaua electrică prin realizarea cel puțin a unei stații electrice de transport de injecție în centrul de consum al Municipiului București, racordată la stațiile existente prin intermediul unor cabluri electrice.
Luând în considerare și celelalte aspecte specifice ale zonei: concentrarea foarte mare a consumului, existența consumatorilor cu un grad ridicat de sensibilitate la întreruperi în alimentare, numărul ridicat de cabluri respectiv probleme legate de volumul energiei reactive etc., casările grupurilor generatoare din București şi dezvoltarea parcului de producţie din Dobrogea având drept consecinţă creşterea fluxurilor de putere care tranzitează staţiile care alimentează orașul Bucureşti, în această zonă este necesară realizarea unor proiecte de întărire/ dezvoltare a RET-RED, precum închiderea inelului de 400kV al Municipiului București.

În documentaţia de faţă se vor utiliza următoarele prescurtări:
RET - Reţea Electrică de Transport
RED - Reţea Electrică de Distribuţie
SEN - Sistem Electroenergetic Naţional
SE- Sistem Electroenergetic
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
RMB - Regim Mediu de Bază
VSI - Vârf Seară Iarna
VDV – Vârf Dimineață Vară
GNV – Gol Noapte Vară
LEA – Linie Electrică Aeriană
LES – Linie Electrică Subterană
SRE – Surse Regenerabile de Energie (RES - Renewable Energy Sources)
CEE - Centrale Electrice Eoliene,
CEF - Centrale Electrice Fotovoltaice
CTES - Consiliu Tehnico-Economic şi Ştiinţific

3. Amplasamentul: - Identificarea amplasamentului face obiectul acestui studiu.

4. Necesitatea si oportunitatea studiului
Având în vedere următoarele:
- Consumul ridicat din zona București care a depășit 1500MW la vârful de sarcină în iarna 2017-2018, valoare care reprezintă cca. 77% din capacitatea de injecție din RET în RED din zonă (1950MW) și atingerea uzuală a capacității de injecție pe fiecare dintre cele trei zone din interiorul municipiului București funcționând debuclat;
- Producția din centralele din București debitată la barele de 110kV s-a redus foarte mult în ultimii ani în perioada aprilie-octombrie în absența termoficării;
- În zona Fundeni nu există altă sursă de alimentare decât injecția din RET prin această stație;
- Vechimea grupurilor generatoare din centralele instalate în zonă, care poate duce la indisonibilități în perioade critice,
Scopul acestui studiu este să identifice soluțiile de dezvoltare a instalațiilor de transport și distribuție astfel încât să fie posibilă alimentarea în condiții de siguranță a consumatorilor din zona metropolitană București la nivel maxim de consum prognozat, inclusiv în scheme cu retrageri din exploatare și fără producție în centralele din zonă.
Pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Municipiul București și din zonele limitrofe este necesară analizarea oportunității închiderii inelului de 400 kV al Municipiului București, pe zona de est, prin realizarea unei linii electrice de 400 kV de la stația electrică de transport București Sud la stația electrică Domnești, inclusiv cu realizarea unei stații noi de transport în zona de nord-est a Municipiului București.
Această soluție a fost propusă de UNO DEN pentru a fi inclusă în Strategia Energetică a României.
Studiul este necesar având în vedere actuala conjunctură în care:
- realizarea oricărui proiect în Municipiul București sau în zona limitrofă este una de durată, chiar și de zece ani de la studiu și pâna la implementare, condițiile de realizare fiind restricționate de obținerea terenurilor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor, accesului în teren etc.;
- consumul de energie electrică din Municipiul București și din județul Ilfov este în creștere datorită dezvoltării orașului și a zonelor limitrofe
Pentru rezolvarea unor probleme întâlnite în exploatare, se impune realizarea următoarelor proiecte pe termen scurt:
- flexibilizarea stației 220/110kV Fundeni pentru creșterea siguranței în alimentare a consumatorilor din zona de N-E a Bucureștiului și instalarea unui nou AT 220/110kV;
- instalarea unui nou transformator 400/110kV în Stația București Sud.

Pe termen mediu și lung se impun acțiuni ample de dezvoltare a rețelei electrice de transport.
Planurile de dezvoltare a RET au prevăzut la secțiunea de proiecte care vor fi realizate în funcție de confirmarea parcurgerii etapelor de decizie necesare la nivelul părților interesate diverse soluții de închidere a inelului de 400kV în jurul municipiului București.

Având în vedere atât dificultatea achiziției de teren în zona București, cât și Decizia ANRE de aprobare a Planului de Dezvoltare 2018-2027, este necesar să se elaboreze un studiu care să ia în considerare ipoteze actualizate de evoluție a consumului de energie electrică, a parcului de centrale electrice și a rețelelor electrice de transport și de distribuție și să verifice posibilitățile reale de realizare a soluțiilor propuse.

5. Legislaţia/normele tehnice utilizabile
- Codul tehnic al Reţelei Electrice de Transport;
- PE 026-92 –Normativ pentru proiectarea Sistemului Energetic Național;
- Legea Nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Metodologia “ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects”.
- Strategia Energetică a României pentru perioada 2019-2030, cu orizont de timp 2050 (document în discuție pe site-ul Ministerului Energiei).

6. Documente/date de bază
Reprezentanţii C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. vor pune la dispoziţia prestatorului următoarele categorii de date de intrare:
- Planul de Dezvoltare a RET 2018-2027 (disponibil și pe site-ul Transelectrica);
- Decizia ANRE Nr. 1604/05.10.2018 de aprobare a Planului de Dezvoltare a RET 2018 – 2027);
- Studiu de perspectivă privind reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice perioada 2019-2028, E-Distribuție Muntenia;
- Ipotezele de consum, parc de producţie şi sold care definesc scenariile de bază analizate;
- Informații privind capacităţile de producţie retrase definitiv din exploatare şi nou instalate pentru orizontul de timp considerat: 2020-2024-2029;
- Modelele de calcul pentru SEN şi SE vecine corespunzătoare RMB (regimului mediu de bază) pentru etapele de analiză (la palierele caracteristice ale curbei de sarcină); Elaboratorul va conveni cu beneficiarul scenariile luate în considerare, pentru a evidenţia sensibilitatea reţelei ţintă la modificarea premizelor;
- Datele dinamice pentru verificarea condițiilor de stabilitate tranzitorie, în format Eurostag;
- Schema RET şi RED (110kV) existentă şi proiectele de dezvoltare a RET avute în vedere de C.N.T.E.E Transelectrica S.A;
- Adresa ST București Nr. 37308/06.09.2018, Propunere ST București de realizare a unei stații noi 400/110kV în zona Otopeni, județul Ilfov și de realizare a unui segment din inelul metropolitan București de 400kV și răspunsul E-Distribuție Muntenia;
- Adresa ST București, Propunere pentru realizarea unei stații noi 400/110/20kV cu racord în LEA 400kV Urechești – Domnești, în zona Bolintin Vale, județul Giurgiu;
- Alte date şi informaţii deţinute de C.N.T.E.E Translectrica S.A rezultate ca necesare pe parcursul derulării lucrării.

Responsabilitatea pentru conversia corectă a datelor din formatul specific beneficiarului (sav/raw) în formatul specific aplicațiilor informatice deținute de prestator revine acestuia din urma.
Calitatea informaţiilor utilizate de executant este importantă pentru calitatea rezultatelor şi în consecinţă este necesară o bună colaborare între reprezentanţii prestatorului şi cei ai C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A. În acest sens, elaboratorul va solicita toate informaţiile care îi sunt necesare şi pe care Transelectrica le deţine.
Informaţiile şi datele puse la dispoziţia executantului sunt confidenţiale şi în consecinţă acestea pot fi publicate, utilizate sau făcute cunoscute în orice fel numai cu acordul scris, obţinut în prealabil, de la C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A.
La realizarea acestui studiu Transelectrica va colabora cu Operatorul de Distribuție, Primăria București, Prefectura București și Prefectura Județului Ilfov pentru stabilirea datelor de intrare, a scenariilor de analiză și a soluțiilor de dezvoltare a rețelei electrice.
Este necesară obținerea planurilor de dezvoltare urbanistică ale autorităților locale, planurile companiilor de utilități (de distributie a apei, gazelor, energiei electrice, de termoficare, etc.) care au conducte, cabluri amplasate subteran.

7. Conţinutul studiului.
7.1. Obiectivele generale şi specifice ale studiului:
Lucrarea este studiu suport pentru Planul de Dezvoltare a RET pe zece ani şi are ca obiect:
- Identificarea congestiilor de reţea şi punctelor slabe ale RET/RED din zona metropolitană București, pentru fiecare etapă de referinţă (2020, 2024 si 2029), palier (VSI, VDV, GNV) și scenariu (dintre cele convenite).
- Identificarea soluţiilor de dezvoltare a RET/RED în zona metropolitană București, etapizate în timp, corelate cu evoluţia prognozată a parcului de producţie, a repartiţiei producţiei pe grupuri, a evoluției consumului şi a soldului SEN. Soluţiile vor avea în vedere mai multe scenarii de evoluţie posibile, iar pentru scenariile care necesită dezvoltări suplimentare, aceste dezvoltări se vor preciza.
În cadrul acestui studiu se vor analiza mai multe variante de dezvoltare a RET printre care:
Soluții pe termen scurt:
- instalarea unui nou AT 220/110kV în stația Fundeni;
- instalarea unui nou transformator 400/110kV în Stația București Sud.
Soluții pe termen mediu și lung:
- realizarea unor statii de 400kV sau 220kV de injecție în RED în centrele de greutate ale consumului, corelate cu rețeaua de distribuție, și
- închiderea inelului de 400kV al Municipiului București, pe zona de est, prin realizarea unei linii electrice de 400 kV de la stația electrică de transport București Sud la stația electrică Domnești, inclusiv cu realizarea unei stații noi de transport în zona de nord-est a Municipiului București într-una dintre locațiile Otopeni, Tunari, sau Voluntari.
Intenția este de a determina soluțiile conjugate optime de dezvoltare a RET care să asigure alimentarea consumatorilor din zona București.

Elaboratorul lucrării va ține cont de posibilitățile reale tehnico-administrative de realizare a soluțiilor propuse și de planurile urbanistice.
Se va acorda o atenție deosebită problemelor privind compensarea puterii reactive în zonă. Elaboratorul va analiza comparativ și soluții cu utilizarea instalațiilor de curent continuu.

7.2. Structura/capitolele studiului:
Elaboratorul poate efectua toate analizele suplimentare pe care le consideră necesare în vederea obţinerii unor rezultate clare şi edificatoare referitoare la studiu.

Principial, capitolele studiului vor cuprinde:
- Introducere; Situația actuală a RET în zona Metropolitană Bucureşti;
- Premize privind dezvoltarea energetică a zonei analizate;
- Analiza adecvării RET existente;
- Propuneri de dezvoltare a RET/RED în zona metropolitană București;
- Verificarea variantelor de soluţii propuse din punct de vedere al condiţiilor de dimensionare pe etape și propunerea soluțiilor de compensare a puterii reactive pentru controlul tensiunii în zona analizată;
- Evaluarea tehnico – economică a variantelor;
- Identificarea traseelor și locațiilor posibile, asociate variantelor de dezvoltare propuse. Analiza posibilității reale tehnico – administrative de realizare a variantelor propuse;
- Concluzii;
- Sinteza studiului.

7.2.1. Introducere. Situația actuală a RET în zona Metropolitană Bucureşti
Prezentarea situaţiei energetice existente în zona Metropolitană Bucureşti RED + RET, încadrată în ansamblul SEN, şi anume: situaţia staţiilor electrice din zonă, a reţelelor de 110kV, 220kV și 400kV, situaţia mijloacelor de protecţie şi automatizări, precum şi a surselor de compensare a energiei reactive.
Delimitarea zonei Metropolitane Bucureşti, care va face obiectul analizei aprofundate în studiu, va ţine seama de evoluţia în perspectivă a consumului din zonele limitrofe şi punctele/ secţiunile slabe ale configuraţiei reţelei.

7.2.2. Premize privind dezvoltarea energetică a zonei analizate:
- variante de dezvoltare a consumului zonei metropolitane București încadrat în perspectiva de ansamblu a SEN, etapele 2020 – 2024 - 2029, la palierele curbei de sarcină VSI, VDV si GNV (RMB și scenariu optimist de evoluție a consumului în zonă);
- variante de dezvoltare etapizată a surselor, etapele 2020 – 2024 – 2029 (cu scenariul de sensibilitate în care toată producţia din Bucureşti este oprită);
- ipoteze privind schimburile prin reţelele de interconexiune existente şi posibilităţi de dezvoltare a acestor artere, etapele 2020 – 2024 – 2029.
Elaboratorul va colecta şi prelucra, în numele beneficiarului, date privind prognoza de evolutie a consumului de energie electrică de la ENEL Muntenia pe zone/ cartiere din Bucureşti, delimitate în funcţie de configuraţia schemelor de alimentare.

7.2.3. Analiza adecvării RET existente
Analiza adecvării RET existente se va face în regimuri de dimensionare adaptate zonei METROPOLITANE Bucureşti, în conformitate cu premizele de la punctul anterior şi pentru fiecare etapă de dezvoltare.
Construirea regimurilor de dimensionare (RD) pentru zone excedentare.
Regimurile de dimensionare (RD) se construiesc pornind de la RMB.
In funcţie de zona în care se preconizează instalarea grupului/ grupurilor noi, se construiesc regimurile de dimensionare (RD), pornind de la RMB şi încărcând grupurile generatoare conform regulilor stabilite în PE 026/1992, completate conform celor de mai jos:
1) La VSI/VDV/GNV - CEE din zona analizată se încarcă la cel puțin 70% din Pinstalat.
2) La VSI/VDV/GNV, cea mai mare centrală termoelectrică (suplimentar faţă de CNE) din zona analizată se încarcă la Pmax disponibil.
3) La VSI/VDV/GNV - CNE se încarcă la Pmax disponibil, la analiza zonelor S3 si S6.
4) La VDV, producţia CEF din zona analizată se încarcă la cel puțin 80% din Pinstalat.
5) La VSI/VDV – CHE din zona analizată se încarcă la Pmax disponibil.
6) La GNV – CHE din zona analizată se încarcă la 50 % Pinstalat.
Balanţa se va echilibra prin scăderea, până la limite acceptabile pentru siguranţa alimentării consumatorilor, în afara zonei excedentare analizate, a producţiei în centrale termoelectrice fără program de cogenerare (în ordinea descrescătoare a costurilor de producţie estimate: 1. hidrocarburi, 2. huilă, 3. lignit) şi în centrale eoliene din zone îndepărtate – aplicând ipoteza lipsei vântului/ nefinalizării acelor proiecte.
Nu se va reduce producţia la grupuri nucleare şi se vor menţine, dacă existau în RMB, cel puţin un cazan în funcţiune la Turceni, Rovinari, Mintia.
Având în vedere cuplajul între zonele Dobrogea şi Moldova, care evacuează prin S3 comună, încărcarea grupurilor în una din aceste zone nu se va echilibra prin scăderea în cealaltă.

Construirea regimurilor de dimensionare (RD) pentru zone deficitare
Se construieşte RD pornind de la RMB, la palierul/ palierele VSI, VDV și GNV, aplicând următoarele modificări ale încărcării centralelor din zonă:
-	se opreşte grupul cu cea mai mare putere în funcţiune în RMB;
-	se opresc toate CEE;
-	se consideră în funcţiune numai CEF deja existente, exclusiv la VDV, funcţionând la 50% din încărcarea din RMB;
-	balanţa se echilibrează încărcând o putere corespunzătoare (în ordinea crescătoare a costurilor de producţie estimate: 1. lignit, 2. huilă, 3. hidrocarburi) în zone îndepărtate din SEN.

In acest studiu se va construi regimul de dimensionare considerând zona deficitară București alimentată dinspre zona excedentară Dobrogea:
- Se va deconecta cea mai mare sursă în funcţiune din zona București
- Centralele eoliene din RMB se vor considera cu 70% Pinst în Dobrogea;
- La etapa 2029 se vor considera în funcțiune 4 grupuri în CNE Cernavodă.
Acest regim de dimensionare consideră cazul în care zona Bucureşti este alimentată preponderent din zona de est a SEN (excedentară), prin producţia surselor regenerabile şi a centralei CNE Cernavodă.
Pentru echilibrarea balanţei producţie-consum se va reduce producţia din zona Oltenia.
După analiza regimului de dimensionare se vor realiza o serie de alte regimuri definite ca analize de sensibilitate, şi care se referă la:
-	Analiza de sensibilitate A1: toată producţia din Bucureşti este oprită;
-	Analiza de sensibilitate A2: toată producția în OMV Brazi oprită;
-	Analiza de sensibilitate A3: centrala OMV Brazi încărcată la maxim;
-	Analiza de sensibilitate A4: Scenariu optimist de dezvoltare a consumului în zona Metropolitană Bucureşti (2000MW la etapa VSI2029);
-	Analiza de sensibilitate A5: prezentarea regimurilor staţionare cu un element în reparaţie şi un element retras accidental din exploatare în RET.
Aceste analize se vor efectua pentru cele trei etape de calcul, 2020, 2024, 2029 şi în cadrul fiecărei etape, pentru palierele VSI, VDV şi GNV.
Tabel sintetic cu minimul de scenarii ce vor sta la baza analizelor :

Etapa	Palierul	Regimul	variante
2020	VSI	RMB
		RD	Soluții 2020
		RD+A2	Soluții 2020
		RD+A3	Soluții 2020
		RD+A4	Soluții 2020
		RD+A5	Soluții 2020
	VDV	RMB	Soluții 2020
		RD	Soluții 2020
		RD+A1	Soluții 2020
		RD+A2	Soluții 2020
		RD+A3	Soluții 2020
		RD+A4	Soluții 2020
		RD+A5	Soluții 2020
	GNV	RMB	Soluții 2020
		RD	Soluții 2020
		RD+A1	Soluții 2020
		RD+A2	Soluții 2020
		RD+A3	Soluții 2020
		RD+A5	Soluții 2020
2024	VSI	RMB
		RD	Soluții 2024
		RD+A2	Soluții 2024
		RD+A3	Soluții 2024
		RD+A4	Soluții 2024
		RD+A5	Soluții 2024
	VDV	RMB	Soluții 2024
		RD	Soluții 2024
		RD+A1	Soluții 2024
		RD+A2	Soluții 2024
		RD+A3	Soluții 2024
		RD+A4	Soluții 2024
		RD+A5	Soluții 2024
	GNV	RMB	Soluții 2024
		RD	Soluții 2024
		RD+A1	Soluții 2024
		RD+A2	Soluții 2024
		RD+A3	Soluții 2024
		RD+A5	Soluții 2024
2029	VSI	RMB
		RD	Soluții 2029
		RD+A2	Soluții 2029
		RD+A3	Soluții 2029
		RD+A4	Soluții 2029
		RD+A5	Soluții 2029
	VDV	RMB	Soluții 2029
		RD	Soluții 2029
		RD+A1	Soluții 2029
		RD+A2	Soluții 2029
		RD+A3	Soluții 2029
		RD+A4	Soluții 2029
		RD+A5	Soluții 2029
	GNV	RMB	Soluții 2029
		RD	Soluții 2029
		RD+A1	Soluții 2029
		RD+A2	Soluții 2029
		RD+A3	Soluții 2029
		RD+A5	Soluții 2029

Se va prezenta tabelar lista centralelor şi a încărcării acestora considerate în fiecare RMB, în fiecare regim de dimensionare analizat si in fiecare regim de sensibilitate.
Se vor analiza regimurile în schema N, cu respectarea criteriului N-1 inclusiv pentru liniile de interconexiune.
Pentru liniile de evacuare a puterii din CNE Cernavodă și pentru LEA RET care sunt dublu circuit pe o porţiune mai mare de 10km se va verifica respectarea criteriului N-2.
Analizele vor fi realizate în contextul funcţionării interconectate a SEN cu sistemul electroenergetic european continental interconectat sincron (ENTSO-E).
Liniile de interconexiune cu sistemele vecine interconectate sincron se vor considera în funcţiune, cu excepţia unui circuit al LEA 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui, care se va considera în rezervă.
Modelele de rețea pentru analiza regimurilor de dimensionare se vor realiza de către elaborator, pornind de la modelele corespunzătoare RMB primite de la beneficiar. Se vor pune la dispoziţia beneficiarului modelele de rețea (format sav/raw) cu care s-au efectuat calculele.

7.2.4. Propuneri de dezvoltare a RET/RED în zona metropolitană București
 Vor fi propuse cel puţin 2 variante de soluţie pentru fiecare set de probleme semnificative (depasirea parametrilor admisibili ai echipamentelor – curenti nominali, , neincadrarea in limitele admisibile a tensiunilor, altele), cuprinzând: propuneri de noi staţii/ transformatoare de injecţie din RET în RED, propuneri de noi linii electrice (aeriene sau în cablu) de transport sau distributie, reconductorari de linii existente, instalaţii de reglaj U/Q şi altele.
Soluțiile vor avea în vedere amplasamente aproximative ale stațiilor noi și trasee probabile ale liniilor de racordare, vor fi etapizate în funcție de posibilitățile de realizare şi corelate cu evoluţia consumului şi producţiei în SEN.
Pentru cazurile în care nu se pot realiza dezvoltările propuse la termenele corespunzătoare etapelor analizate, se vor preciza (inclusiv la Concluzii) soluțiile propuse pentru respectarea criteriilor normate de siguranţă (N și N-1), puterea generată minimă necesară în zona București.

Se vor avea în vedere şi următoarele elemente de analiză, fără ca lista de mai jos să fie considerată exhaustivă:

- Se va analiza flexibilizarea stației 220/110kV Fundeni pentru creșterea siguranței în alimentare a consumatorilor din zona de N-E a Bucureștiului și instalarea unui nou AT 220/110kV;
- Se va analiza instalarea unui nou transformator 400/110kV în Stația București Sud;
- Se va analiza oportunitatea intregirii unui inel de 400kV în jurul zonei METROPOLITANE Bucureşti şi posibilitati reale de realizare: trasee/ variante posibile, costuri estimative, reconfigurarea retelei de 110 kV din Municipiul Bucuresti in contextul aparitiei unor noi statii; se vor avea în vedere variantele prezentate la paragraful nr. 7.1
- Se va analiza necesitatea/ posibilitatea unor injectii din 400 kV respectiv 220kV in centrul de greutate al consumului, corelat cu rețeaua de distribuție. Se vor analiza inclusiv trasee de acces posibile, costuri estimative;

- Se va avea în vedere alimentarea strict radiala din doua surse/noduri diferite a consumului incepand cu tensiunea 110 kV cu automatizari de realimentare la 110 kV si la toate celelalte tensiuni de distributie pentru intreaga sarcina;
- Se va analiza rezervarea 100% a sarcinii in capacitati de transport si unitati de transformare la toate tensiunile;
- Se va analiza și posibilitatea racordării noilor stații de 400kV prin LES 400kV în curent continuu, sau prin realizarea unei stații de 220kV și LES 220kV c.a.
- Se va avea în vedere opţiunea strategică a Transelectrica, de a realiza liniile aeriene noi de 400 kV în soluţie constructivă dublu circuit, cu unul sau două circuite echipate iniţial în funcţie de încărcarea prognozată, reducând astfel impactul pe termen lung asupra mediului. În cazuri justificate, se va considera si echiparea acestora cu conductoare active de capacitate marită.

7.2.5. Verificarea variantelor de soluţie propuse din punct de vedere al condiţiilor de dimensionare pe etape și propunerea soluțiilor de compensare a puterii reactive pentru controlul tensiunii în zona analizată

Pe regimurile de sensibilitate de la paragraful 7.2.3, ținând seama de etapizarea realizarii soluțiilor propuse la paragraful 7.2.4 se vor face următoarele analize:
- verificarea încadrării parametrilor în limitele admisibile pentru schema de funcționare cu N şi N-1 elemente în funcţiune inclusiv pentru liniile de interconexiune, pentru fiecare dintre etapele 2020, 2024 și 2029, la palierele VSI, VDV și GNV; pentru LEA RET care sunt dublu circuit pe o porţiune mai mare de 10km se va verifica cazul declanșării ambelor circuite;
- pentru liniile de evacuare a puterii din CNE Cernavodă se va verifica respectarea criteriului N-2;
- regimuri stationare cu un element in reparatie si un element retras accidental din exploatare; concluzii asupra condiţiilor de efectuare a activităţilor de mentenanţă preventivă ţinând seama de specificul consumului (vârf de consum de vară apropiat de vârful de consum de iarnă);
- se vor calcula și centraliza pierderile de putere in RET si RED pentru RMB și pentru fiecare solutie propusa, la toate palierele;
Verificarea variantelor de soluţie propuse se va completa cu următoarele analize:
- calculul limitelor de stabilitate statică, pornind de la RMB pentru situațiile cu și fără dezvoltările identificate, la VSI2020, VSI2024 și VSI2029;
- verificarea stabilității tranzitorii, pentru situațiile cu și fără dezvoltările identificate, la VSI2020, VSI2024 și VSI2029: verificarea condițiilor de stabilitate tranzitorie pentru centralele electrice din zona analizată și verificarea condițiilor de stabilitate tranzitorie asociată zonei analizate (defecte pe LEA/LES ale RET din zona analizată);
- calculul curentilor de scurtcircuit (trifazat, monofazat și bifazat cu pământul) din zona analizata - statiile RET si statiile de 110 kV - cu propuneri, dupa caz, de limitare a acestora si propuneri de inlocuire a aparatajului.;
- se va trata problema circulaţiilor de putere reactivă şi alte eventuale probleme identificate din calcul pentru realizarea unui schimb de reactiv in jur de zero intre RET si RED; se vor propune soluții de compensare separat pentru RET și RED, specificând și posibilele restricții care pot apare în exploatare la indisponibilitatea acestor instalații;
-	se vor dimensiona instalațiile de compensare a puterii reactive produse de cablurile de 400kV de racord a stațiilor noi propuse, la funcționarea în gol; la dimensionarea mijloacelor de compensare se va ține seama și de schemele de funcționare pe durata manevrelor de punere sub tensiune a unui LES de 400kV (cablu sub tensiune doar dintr-un capăt).

7.2.6. Evaluarea tehnico – economică a variantelor

Criteriul de departajare a variantelor va fi valoarea CTA. În completare cu valoarea CTA, pentru fiecare variantă semnificativă vor fi evaluaţi următorii indicatori de eficienţă economică: Durata de recuperare a investiţiei, Rata internă de profitabilitate, Indicele de profitabilitate şi Venitul net actualizat.
Analizele tehnico – economice vor fi completate cu analize de sensibilitate cu privire la variaţia parametrilor semnificativi cum ar fi:
- evoluţia consumului (scenariul de bază, scenariul optimist),
- evoluţia parcului de generatoare din SEN în general şi din zona analizată în special,
Pentru calculul indicatorilor de beneficiu și pentru analiza cost-beneficiu se va utiliza Metodologia „ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects”-2.0, aprobată de către Comisia Europeană.
Costul soluției de compensare a puterii reactive va fi inclus în costul soluției de dezvoltare propusă. Se va menționa dacă o variantă de întărire prin LES rezultă nefezabilă din cauza mijloacelor de compensare a puterii reactive.
De asemenea, costul fiecărei soluții va include și costurile asociate măsurării și decontării energiei electrice.
Costurile estimate ale soluţiilor propuse se vor defalca, după caz, între Transelectrica şi operatorul de distribuţie.

7.2.7. Identificarea traseelor posibile asociate variantelor de dezvoltare propuse. Analiza posibilității reale tehnico – administrative de realizare a variantelor propuse

Se vor identifica traseele si amplasamentele fezabile pentru solutiile propuse. Se vor verifica posibilitațile reale tehnico- administrative de realizare a soluțiilor identificate. Se va face o analiză de risc asociat privind obținerea terenurilor, acordurilor și autorizațiilor în zona Metropolitană București.
Se vor ierarhiza soluțiile propuse în funcție de dificultatea și riscul de nerealizare.
Se vor analiza planurile de dezvoltare urbanistică ale autorităților locale, planurile companiilor de utilități (de distributie a apei, gazelor, energiei electrice, de termoficare, etc.) care au conducte, cabluri amplasate subteran și se vor obține și include în documentație acorduri de principiu cu companiile de utilități.

7.2.8. Concluzii
Prestatorul va prezenta un capitol distinct de concluzii care va cuprinde descrierea variantei optime propuse (ca un cumul de subproiecte), cu etapizarea lucrărilor (2020, 2024, 2029) și delimitarea lucrărilor care revin OTS și OD, precum și costurile estimate pentru fiecare.

7.2.9. Sinteza studiului
Se vor prezenta, într-o sinteză de până la 10 pagini, premizele şi ipotezele care au stat la baza studiului, criteriile de analiză, soluţiile propuse (inclusiv mijloace de compensare a puterii reactive), justificarea soluţiilor, descrierea succintă a beneficiilor soluţiilor propuse, prioritizarea şi etapizarea lor pe orizontul de timp considerat şi corelarea cu evoluţia consumului şi producţiei în SEN și cu posibilitățile reale tehnico-administrative de realizare a acestora, separat pentru RET și pentru RED.
Se va prezenta durata estimată de realizare a fiecărei etape din proiect pentru soluția propusă.
Se vor evidenţia problemele din RED care trebuie rezolvate de către operatorul de distribuție și proiectele necesare corelate cu implementarea soluţiei / soluţiilor de dezvoltare ale RET în zonă.
Vor fi prezentate detaliat eventualele măsuri suplimentare de creştere a siguranţei în alimentarea consumatorilor necesare în zona analizată.

7.3. Fazele lucrării/termene:
Analizele vor fi realizate în 2 faze succesive, care se avizează pe parcurs, plata realizându-se integral numai după ultima avizare de la Faza a II-a şi emiterea procesului verbal de recepţie a studiului. Durata contractului este de 5 luni si cuprinde: realizarea Fazei I a studiului (2 luni), avizarea Fazei I (1/2 luna), realizarea Fazei a II-a a studiului (2 luni), avizarea Fazei a II-a şi emiterea procesului verbal de recepţie a studiului (1/2 luna).
Faza I va rezolva următoarele componente ale studiului:
- Prezentarea ipotezelor, analiza regimurilor de funcţionare în scenariile de bază și de dimensionare, la etapele 2020, 2024 și 2029;
- Prezentarea propunerilor de dezvoltare a RET și RED în zona metropolitană București identificate, corelat cu evoluţia producţiei şi consumului în SEN, rezultate pe baza analizelor efectuate, pentru fiecare etapă de timp analizată;
- Avizarea rezultatelor obținute la Faza I (plata realizându-se după finalizarea tuturor cerințelor de la Faza a II-a , avizarea finală și emiterea procesului verbal de recepție);
Faza I va cuprinde următoarele capitole:
- Introducere; Situația actuală a RET în zona Metropolitană Bucureşti,
- Premize privind dezvoltarea energetică a zonei analizate;
- Analiza adecvării RET existente;
- Propuneri de dezvoltare a RET/RED în zona metropolitană București;
- Verificarea variantelor de soluţie propuse şi analizate din punct de vedere al condiţiilor de dimensionare pe etape și propunerea soluțiilor de compensare a puterii reactive pentru controlul tensiunii în zona analizată;
- Concluzii faza I
Faza a II-a va rezolva următoarele componente ale studiului:
- Identificarea traseelor si amplasamentelor fezabile pentru solutiile propuse;
- Verificarea posibilitaților reale tehnico- administrative de realizare a soluțiilor identificate;
- Analiza cost-beneficiu pentru proiectele noi identificate în studiu;
- Stabilirea si fundamentarea solutiei finale (optime) propuse, cu etapizarea lucrărilor și delimitarea lucrărilor care revin OTS și OD.
- Sinteza studiului.
- Avizarea rezultatelor obținute la Faza a II-a;
Faza II va cuprinde următoarele capitole:
- Evaluarea tehnico – economică a variantelor;
- Identificarea traseelor posibile asociate variantelor de dezvoltare propuse. Analiza posibilității reale tehnico – administrative de realizare a variantelor propuse
- Concluzii	(stabilirea si fundamentarea solutiei finale (optime) propuse, cu etapizarea lucrărilor și delimitarea lucrărilor care revin OTS și OD)
- Sinteza studiului.

C.N.T.E.E. Transelectica SA va acorda tot sprijinul prestatorului pentru elaborarea studiului. În acest scop, la propunerea prestatorului, vor avea loc întâlniri de lucru, convenite bilateral, între prestator și beneficiar.

7.4. Modul de valorificare a studiului/cercetării:
Studiul va fi utilizat ca suport la redactarea Planului de Dezvoltare a RET 2020-2024-2029.
Studiul va furniza proiectele de dezvoltare a RET din zona metropolitană București propuse, eşalonate pentru etapele 2020-2024-2029, va justifica necesitatea şi etapizarea în timp a proiectelor pe criteriile asigurării în condiţii de eficienţă a îndeplinirii standardelor de performanţă a serviciilor de transport şi de sistem şi a beneficiilor aduse.

8. Dotări necesare
Prestatorul lucrării trebuie să aibă acces la tehnica de calcul şi aplicaţiile software specializate pentru realizarea tuturor calculelor, simulărilor sau modelărilor necesare scopului studiului (documente care să ateste deținerea de licențe pentru software specializat, având capacitatea de a prelucra modele de calcul de regimuri de funcționare complexe, cu un număr mare de noduri sistem (minimum 5.000 noduri).

9. Măsuri organizatorice
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. va desemna o echipă de specialişti şi un coordonator de proiect care vor fi responsabili pentru buna desfăşurare a schimbului informaţional între părţile implicate.
Componenţa echipei din partea C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. care va asigura legătura cu reprezentanţii prestatorului va fi definitivată la semnarea contractului. La momentul semnării elaboratorul trebuie să specifice persoanele de contact.
La ședința de începere a studiului, elaboratorul va agrea cu beneficiarul scenariile de analiză ce vor fi analizate și modul de lucru.

10. Cerinţe privind protecţia mediului
Standarde şi legislaţia aplicabile:
- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordin MSP 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz;
- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului .
- SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

11. Cerinţe de securitate a muncii pentru contractantul lucrării şi personalul acestuia
- Contractantul trebuie să facă dovada autorizării sale din punct de vedere al protecţiei muncii şi dovada înştiitării Inspectoratelor Teritoriale de Muncă asupra desfăşurării activităţii pe raza judeţului respectiv;
- Contractantul trebuie să aibă personal autorizat potrivit reglementărilor în vigoare;
- Contractantul să dispună de dotarea tehnică necesară complexitaţii şi specificului lucrărilor pe care le va efectua;
- Legea Nr. 319/2006 privind securitatea şi sănatatea în muncă, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărâre nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanţa Nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;
- HG Nr. 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă Nr. 319/2006, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.1425/2006;
- HG Nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
- HG Nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
- SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

12. Cerinţe privind managementul calităţii
Standarde şi legislaţia aplicabile:
- SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii;
- SR ISO 10005 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii;
- SR EN ISO/CEI 17050-1 : 2010 Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1 : Cerinţe generale;
- SR EN ISO/CEI 17050-2 : 2005 Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 2 : Documentaţie suport;

Prestatorul trebuie să descrie modul de organizare pentru realizarea contractului, planul de elaborare a studiului, prezentarea responsabililor şi a termenelor de realizare.

13. Condiţii de recepţie a studiului
Prestatorul va prezenta pentru fiecare fază a lucrării componentele descrise la capitolul 7.3. La solicitarea beneficiarului, prestatorul îi va pune la dispoziție modelele de calcul cu care a realizat analizele.
Totodată, sunt impuse următoarele condiţii de recepţie, conform prevederilor legale şi procedurilor interne ale beneficiarului:
- Emiterea avizelor interne ale elaboratorului pentru fiecare fază a studiului;
- Emiterea avizelor Consiliului Tehnico-Economic şi Ştiinţific al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru fiecare fază;
- Raport de acceptare pe baza căruia se face recepţia serviciului;
- Emitere Proces-verbal de recepţie servicii pe baza căruia se efectuează plata serviciilor prestate.

 14. Diverse
Rezultatele vor fi prezentate atât sub formă tipărită (2 exemplare), cât şi pe suport magnetic (CD-ROM - 1 exemplar sau poştă electronică). Documentaţia tehnică electronică transmisă către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. va fi sub forma unor fişiere în format editabil (ex.: DOC, DWG, XLS, etc.) şi a unui fişier în format PDF. Dacă forma editabilă a documentaţiei include mai multe fişiere acestea vor fi transformate într-un singur fişier de format PDF care să conţină toate informaţiile în ordine normală de citire a documentaţiei.

15.	Cerinte privind personalul prestatorului
Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sä acopere intreaga durata a contractului. Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va prezenta o echipa de minim 3 experți (persoane distincte), care trebuie să posede competentele si experienta generala si specifica necesare indeplinirii integrale a sarcinilor prevazute in caietul de sarcini si care să poata lucra coordonat si eficient în vederea obtinerii rezultatelor asteptate, astfel:
• Expert cheie 1 - 1 inginer specialist
  - diplome in domeniul inginerie electrotehnică, energetică sau echivalent
  - experiență cumulata de minimum 2 ani în domeniile
    - calculului și analizei regimurilor staționare pentru adecvarea rețelei și
    - analiza evolutiei pierderilor in retea;

• Expert cheie 2 - 1 ingineri specialist
  - diplome in domeniul inginerie electrotehnică, energetică sau echivalent
  - experiență de minimum 2 ani în domeniul calculului stabilității statice și tranzitorii a sistemelor electroenergetice și analiza solicitarilor la scurtcircuit;

• Expert cheie 3 - 1 specialist (inginer/economist)
  - diploma in domeniul inginerie electrotehnică, energetică sau echivalent, economic
  - cu experiență de minimum 2 ani în domeniul analizei cost-beneficiu pentru investiții în sectorul energiei electrice.

Pregătirea profesională şi experienţa individuală vor fi probate pe bază de CV şi diplome care să ateste pregătirea (studii de inginerie electrotehnică, energetică sau echivalente, economice) si documente care sa ateste implicarea in studii similare.
In ceea ce priveste experienta în activitațile solicitate pentru experti se vor mentiona toate referintele de identificare ale studiului/analizei/contractelor elaborate sau la care a participat expertul, domeniul şi titlul, anul, valoare, beneficiar, etc., si va fi descrisa detaliat contributia efectiva a expertului.

Justificare: Pentru realizarea studiilor la timp şi în condiţii de calitate este nevoie de personal specializat, având cunoștințe aprofundate în domeniu, deoarece rezultatele acestor analize vor fi utilizate la elaborarea, în termenele legale, a Planului de dezvoltare a RET, care cuprinde investiții de mai multe miliarde de lei, la justificarea proiectelor în fața ANRE și a proprietarului RET și la promovarea unor proiecte de dezvoltare a RET ca proiecte de interes comun european, conform normelor/procedurilor ENTSO-E și ale Comisiei Europene. Analizele solicitate sunt de mare complexitate și necesită capabilitate de analiză și sinteză care se poate forma numai într-o perioadă lungă de timp.

În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele minime prezentate, oferta devine neconformă și se respinge.

16. Evaluarea performantei contractantului

In vederea evaluarii performantei contractantului au fost propusi urmatorii indicatori:
	Livrabil	Recepție	Indicator de performanță	Condiții de acordare a calificativului
Faza 1	Introducere; Situația actuală a RET în zona Metropolitană Bucureşti, / Premize privind dezvoltarea energetică a zonei analizate; / Analiza adecvării RET existente; / Propuneri de dezvoltare a RET/RED în zona metropolitană București; / Verificarea variantelor de soluţie propuse şi analizate din punct de vedere al condiţiilor de dimensionare pe etape și propunerea soluțiilor de compensare a puterii reactive pentru controlul tensiunii în zona analizată; / Concluzii faza I	PO 04.06- Recepția cantitativă și calitativă pentru produse/servicii achiziționate de CNTEE Transelectrica SA	Corectitudinea și respectarea termenului de predare	FB – foarte bine / Predarea la termen și acceptarea livrabilelor fără observații. / B – bine / Predarea la termen și acceptarea livrabilelor, după implementarea observațiilor / S- Satisfăcător / Predarea livrabilelor la termene mai mari decât cele convenite între părți.
			Imbunătățirea livrabilului față de cerintele minime din caietul de sarcini	FB - foarte Bine / Documentația livrată include îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini / B – Bine / Documentația livrată nu include îmbunătățiri față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini
Faza 2	Evaluarea tehnico – economică a variantelor; / Identificarea traseelor posibile asociate variantelor de dezvoltare propuse. Analiza posibilității reale tehnico – administrative de realizare a variantelor propuse / Concluzii (stabilirea si fundamentarea solutiei finale (optime) propuse, cu etapizarea lucrărilor și delimitarea lucrărilor care revin OTS și OD) / Sinteza studiului.	PO 04.06- Recepția cantitativă și calitativă pentru produse/servicii achiziționate de CNTEE Transelectrica SA	Corectitudinea și respectarea termenului de predare	FB – foarte bine / Predarea la termen și acceptarea livrabilelor fără observații. / B – bine / Predarea la termen și acceptarea livrabilelor, după implementarea observațiilor / S- Satisfăcător / Predarea livrabilelor la termene mai mari decât cele convenite între părți.
			Imbunătățirea livrabilului față de cerintele minime din caietul de sarcini	FB - foarte Bine / Documentația livrată include îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini / B – Bine / Documentația livrată nu include îmbunătățiri față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini

Aceste informatii sunt utilizate inclusiv pentru eliberarea documentului constatator la finalul prestarii serviciilor.